## S3 Etank
البند | الوصــف | الوحده | الكمية | السعر الإفرادي | الكمية المنجزة | السعر الإجمالي | ملاحظات
الأساسات
1 | ‏FOUNDATION
خزان أرضي للمياه
1.1 | Underground Water Tank
| حفريات ، مواد غير مصنفه تبدأ بمستوى مشطب شاملاً نقل فائض مواد الحفر من الموقع | م3 | 14683 | 12 | 1000 | 12000 |  | 100 | 12236
1.1.1 | Excavation, unclassified materials, commencing at finished grade level, including removal of excess excavated materials from site
| ردم وإعادة ردم الحفريات , والدك على طبقات | م3 | 2419 | 40 |  | 0 |  | 20 | 2016
1.1.2 | SITE 3
| خرسانة عادية صب الموقع 18 م.ب. أ، نوع 5 ،سمك 100 ملم | م2 | 2044 | 32 | 2000 | 64000 |  | 100 | 1858
1.1.3 | Cast-in-Place Lean Concrete, 18 Mpa, Type V, 100 mm thick
| خرسانة ميول صب الموقع، 18 م.ب. أ، نوع 5 ، سماكه 50 ملم | م2 | 2025 | 23 |  | 0 |  | 100 | 1841
1.1.4 | Cast-in-Place Screed Concrete, 18 Mpa, Type V, 50 mm thick
خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 5 مع ميكروسليكا، شاملاً كافة التسليح والعزل والقوالب وكافة المستلزمات
1.1.5 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type V with micro silica, including reinforcement, dampproofing, formworks and accessories.
| بلاطة سفلية | م3 | 1695 | 1350 |  | 0 |  | 55 | 1541
1.1.5.1 | Bottom Slab
| بلاطة علوية | م3 | 480 | 1400 | 460 | 644000 |  |  | 436
1.1.5.2 | Top Slab
| جدار خرساني مسلح | م3 | 546 | 1350 |  | 0 |  |  | 496
1.1.5.3 | R.C. Wall
| الكمرات الأرضية | م3 | 185 | 1600 |  | 0 |  |  | 168
1.1.5.4 | Floor Beam
| الأعمدة | م3 | 85 | 1850 |  | 0 |  |  | 77
1.1.5.5 | Column
| قاعدة خرسانية | م3 | 4 | 1170 |  | 0 |  |  | 3
1.1.5.6 | Concrete Pad
الوقاية من الرطوبة
1.1.5.7 | Moisture Protection
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| أعمال العزل الخارجية | م2 | 5146 | 40 |  | 0 |  |  | 4678
1.1.5.7.1 | External Waterproofing Membrane
| بطانة من قوالب البي في سي على الأوجه الداخلية للخزان | م2 | 4981 | 35 |  | 0 |  |  | 4528
1.1.5.7.2 | Pre-moulded PVC liner on interior surface of the tank
أعمال معدنية متنوعة
1.1.5.8 | Miscellaneous Metals
| غطاء من الحديد المجلفن المحفور بعرض 620ملم×620ملم | عدد | 2 | 390 | 0 | 0 |  |  | 2
1.1.5.8.1 | Galvanized Steel Chekered Plate Cover, 620 mm x 620 mm
| غطاء من الحديد المجلفن المحفور بعرض 800ملم×800ملم | عدد | 5 | 520 | 0 | 0 |  |  | 5
1.1.5.8.2 | Galvanized Steel Chekered Plate Cover, 800 mm x 800 mm
| غطاء من الحديد المجلفن المحفور بعرض 1200ملم×1200ملم | عدد | 1 | 715 | 0 | 0 |  |  | 1
1.1.5.8.3 | Galvanized Steel Chekered Plate Cover, 1200 mm x 1200 mm
| سلم حديدي لا يصدأ بطول 6000 ملم | عدد | 4 | 2600 | 0 | 0 |  |  | 4
1.1.5.8.4 | Ladder, stainless steel, 6000 mm length
ممرات خرسانية
1.2 | Concrete Walkways
| أرصفة خرسانية متشابكة سمك 60 ملم شاملا طبقة فرشة رملية سمك 50ملم , طبقة أساس حصوية سمك 100ملم وبرودورات خرسانية جاهزة حسب المخطط | م2 | 53 | 100 | 0 | 0 |  |  | 39
1.2.1 | Interlocking Concrete Pavers, 60 mm thick, including 50 mm sand setting bed, 100 mm aggregate base course, and precast concrete curbstone as per Dwg 1-XG-C-41
| الإجمالي الفرعي (الأساسات) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 1 ) |  |  |  |  | 720000
TOTAL FOUNDATIONS - TO SUMMARY ITEM I SR
| إنشاءات الأقبية | غير مطلوب
2 | BASEMENT CONSTRUCTION
الإنشاءات العلوية
3 | SUPERSTRUCTURE
خزان علوي للمياه
3.1 | Elevated Water Tank
الأعمده الداعمه للأرضية والسطح
3.1.1 | Column Supporting Floor and Roof
مندوب المقاول
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، مع ميكروسليكا شاملاً التسليح المغطى والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 246 | 2800 | 0 | 0 |  |  | 251
3.1.1.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I with micro silica, including reinforcement, formwork & accessories
عوارض الأسطح والكمرات
3.1.2 | Roof Girder and Beam
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، مع ميكروسليكا شاملاً التسليح المغطى والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 133 | 2900 | 0 | 0 |  |  | 121
3.1.2.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I with micro silica, including reinforcement, formwork & accessories
الجدران
3.1.3 | Walls
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، مع ميكروسليكا شاملاً التسليح المغطى والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 134 | 2650 | 0 | 0 |  |  | 122
3.1.3.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I with micro silica, including reinforcement, formwork & accessories
بلاطات خرسانية للسطح
3.1.4 | Floor and Roof Slab
| خرسانة صب الموقع 30 م ب ، نوع 1، مع ميكروسليكا شاملاً التسليح المغطى والقوالب وكافة المستلزمات | م3 | 101 | 2650 | 0 | 0 |  |  | 92
3.1.4.1 | Cast-in-Place Concrete, 30 Mpa, Type I with micro silica, including reinforcement, formwork & accessories
أعمال معدنية متنوعة
3.1.5 | Miscellaneous Metals
| غطاء من الحديد المجلفن المحفور بعرض 800ملم×800ملم | عدد | 2 | 800 | 0 | 0 |  |  | 2
3.1.5.1 | Galvanized Steel Chekered Plate Cover, 800 mm x 800 mm
الوقاية من الرطوبة
3.1.6 | Moisture Protection
| بطانة من قوالب البي في سي على الأوجه الداخلية للخزان | م2 | 651 | 58 | 0 | 0 |  |  | 592
3.1.6.1 | Pre-moulded PVC liner on interior surface of the tank
| الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات العلوية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 3 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL SUPERSTRUCTURE - TO SUMMARY ITEM 3 SR
الجزء الخارجي للمبنى
4 | EXTERIOR CLOSURE
الجدران الخارجية شاملة العتبات والتسوية والمستلزمات
4.1 | Exterior Walls including lintels, flashing and accessories
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| ألواح جدران خرسانية مسبقة الصب سمك 150 ملم | م2 | 30 | 450 | 0 | 0 | [5 empty] | 04200 | 4.1 | Cavity wall, consist of 100 mm thick sandlime block, 50 mm rigid insulation and 150mm thick CMU |  | #REF!
4.1.1 | Precast Concrete Wall Panel, 150 mm thick | [12 empty] | بلوك مضلع مجوف، سمك 100 ملم | م2 | #REF! | #NAME?
| ألواح جدران (جي . أف . آر . سي ) مقاس 450×300×4300 ملم | عدد | 96 | 500 | 0 | 0
4.1.2 | GFRC Wall Panel, 450 mm x 300 mm x 4300 mm
| ألواح جدران (جي . أف . آر . سي ) مقاس 450×300×.1100 ملم | عدد | 96 | 350 | 0 | 0
4.1.3 | GFRC Wall Panel, 450 mm x 300 mm x 1100 mm
| جرانيت أسود مصقول مقاس 5780×6000ملم مع شعار الأشغال العسكرية 3000ملم | عدد | 1 | 8500 | 0 | 0
4.1.4 | Polish Black Granite, 5780 mm x 6000 mm with 3000 mm Embossed GFRC MOD Logo
التشطيبات الخارجية
4.2 | Exterior Finishes
تشطيب الجدران
4.2.1 | Wall Finishes
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس خشن | م2 | 1145 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 09900 | 4.3 | Painting exterior on cement plaster and concrete surfaces |  | #REF!
4.2.1.3 | Painting on fairface concrete surfaces, latex aggregate paint | [11 empty] | دهان خارجي على البلوك المكحل و الأوجه الخرسانية | م2 | #REF! | #NAME?
وسائل التعريف
4.3 | Identifying Devices
| لافتات المباني | رقم | 1 | 750 | 0 | 0
4.3.1 | Building Signage
| الإجمالي الفرعي ( الشكل الخارجي للمبنى ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 4 ) |  |  |  |  | 0
الإسم :الـملازم أول المهندس/ عبد الله بن محسن المسردي | TOTAL EXTERIOR CLOSURE - TO SUMMARY ITEM 4 SR
الأسطح
5 | ROOFING
| دهان عازل للحرارة على الصبة الخرسانية المكشوفة | م2 | 86 | 65 | 0 | 0
5.1 | Thermal Insulating Paint on Exposed Concrete Slab
| الإجمالي الفرعي ( الأسطح) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 5 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ROOFING - TO SUMMARY ITEM 5 SR
الإنشاءات الداخلية
6 | INTERIOR CONSTRUCTION
| سلم معدني حلزوني مع قفص واقي , ارتفاع 10000ملم | عدد | 1 | 5850 | 0 | 0
6.1.1 | Stainless Steel Ladder Rung with safety cage, 10000 mm height
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| سلم معدني حلزوني مع قفص واقي , ارتفاع 36600ملم | عدد | 1 | 16000 | 0 | 0
6.1.2 | Stainless Steel Ladder Rung with safety cage, 36600 mm height
الإجمالي الفرعي ( الإنشاءات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 6 ) | [5 empty] | 0 | [6 empty] | TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6.0 SR
| TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION - TO SUMMARY ITEM 6 SR | [11 empty] | الدرج
| الدرج | غير مطلوب
7 | STAIRWAYS
التشطيبات الداخلية
8 | INTERIOR FINISHES
تشطيبات الجدران
8.1 | Wall Finishes
| نظام عزل مائي مع دهان مقاوم للبكتريا والفطريات | م2 | 432 | 100 | 0 | 0
8.1.1 | Waterproofing System with Anti-bacterial / Anti-fungal Paint
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 791 | 20 | 0 | 0
8.1.2 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
تشطيبات الأرضيات
8.2 | Floor Finishes
| نظام عزل مائي مع دهان مقاوم للبكتريا والفطريات | م2 | 69 | 100 | 0 | 0
8.2.1 | Waterproofing System with Anti-bacterial / Anti-fungal Paint
| دهان إيبوكسي على الصبة الخرسانية المكشوفة | م2 | 297 | 65 | 0 | 0
8.2.2 | Epoxy Paint on Exposed Concrete Floor Slab
تشطيبات الأسقف
8.3 | Ceiling Finishes
| نظام عزل مائي مع دهان مقاوم للبكتريا والفطريات | م2 | 69 | 130 | 0 | 0
8.3.1 | Waterproofing System with Anti-bacterial / Anti-fungal Paint
| دهان على أوجه اللياسة الخراسانية ، تشطيب لاتكس | م2 | 297 | 20 | 0 | 0
8.3.2 | Painting on fairface concrete surfaces, latex paint
| الإجمالي الفرعي ( التشطيبات الداخلية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 8 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL INTERIOR FINISHES - TO SUMMARY ITEM 8 SR
| أنظمة النقل | غير مطلوب
9 | CONVEYING SYSTEMS
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
شبكات السباكة
10 | PLUMBING SYSTEMS
شبكة إمداد المياه
10.1 | Water Supply System
أنابيب المياه الباردة شاملة كافة التوصيلات ، التركيب والدعامات شاملاً خنادق التميدات بما فيها خنادق الأنابيب تحت الأرض التعقيم والإختبارات
10.1.1 | Water Pipes, complete with all connections, fittings, hangers and supports, including trenches for buried pipes, disinfection and testing
| قطر 200 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 77 | 730 |  | 0 |  |  |  | 70
10.1.1.1 | 200 mm diameter, steel pipe
| قطر 150 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 46 | 550 |  | 0 |  |  |  | 42
10.1.1.2 | 150 mm diameter, steel pipe
| قطر 100 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 6 | 350 |  | 0 |  |  |  | 5
10.1.1.3 | 100 mm diameter, steel pipe
محابس متنوعة ومستلزمات
10.1.2 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام بواببي قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 4 | 2500 |  | 0
10.1.2.1 | Gate Valve, 200 mm diameter, flange connection
| صمام مزود بمحرك ، قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 6100 |  | 0
10.1.2.2 | Motorized Valve, 200 mm diameter, flange connection
| صمام سفلي غير مرجع مع نظام محبس شفط ، قطر 200 ملم | عدد | 1 | 4500 |  | 0
10.1.2.3 | Foot Valve with Suction Strainer Assembly, 200 mm diameter
| صمام عائم ، قطر 250 ملم | عدد | 2 | 30000 |  | 0
10.1.2.4 | Float Valve Assembly, 250 mm diameter
| صمام عائم ، قطر 200 ملم | عدد | 1 | 17000 |  | 0
10.1.2.5 | Float Valve Assembly, 200 mm diameter
| وصلة أنبوب يتمدد قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 3 | 730 |  | 0
10.1.3 | Flexible Pipe Connector, 200 mm diameter, flange connections
| أنبوب تهوية ، قطر 200 ملم ، عنق ألأوزة مع شبك مانع للحشرات | عدد | 4 | 1300 |  | 0
10.1.4 | Vent pipe, 200 mm diameter, gooseneck type with insect screen
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
مضخات تعزيز للمياه ، قائمة تعمل بالطرد المركزي ، متعددة المراحل ، على لوحة متحركة ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى من لوحة تحكم كيبل ، صمامات ، مصافى ، عدادات ، وتشمل القواعد الخرسانية كما في المخطط
10.1.5 | Booster Water Pumps, vertical centrifugal, multi-stage, skid type mounted, complete with control panel & cables, valves, strainers, gauges and all other accessories, including concrete pad as shown on Dwg 4-06-M/FP/P-01, 4-06-M/P-02 & 4-06-P-03
| مضخة تعزيز (1 ، 2 ، 3 ، 4) ، السعة 36.0 م3/س لكلٍ وارتفاع ديناميكي كامل 74.50 متر | عدد | 4 | 39000 |  | 0
10.1.5.1 | BP - (1, 2, 3, 4), 36.0 m3/hr capacity each @ 74.50 m TDH
| خزان ضغط ، سعة 1000 لتر، كامل مع أنظمة التحكم، القاعدة الخرسانية الصمامات وكافة المستلزمات كما في المخطط | عدد | 1 | 1800 |  | 0
10.1.6 | Pressure Tank, 1000 liters capacity, complete with controls, concrete pad, valves and all other appurtenances as shown on Dwg 4-06-M/FP/P-01 & 4-06-P-03
للإستخدام الخارجي
10.2 | For External Use
أنابيب المياه ( يو بي في سي ) ، شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
10.2.1 | Water Pipes (UPVC), including trench excavation and backfilling
| قطر 315 ملم | م ط | 13 | 480 |  | 0
10.2.1.1 | 315 mm diameter
| صمام بوابي داخل صندوق صمامات بقطر 250ملم | عدد | 1 | 3700 |  | 0
10.2.2 | Gate Valve in Valve Box, 250 mm diameter
| الإجمالي الفرعي (شبكات السباكة) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 10 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL PLUMBING SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 10 SR
أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف
11 | HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
مراوح الشفط ، كاملة مع كافة المستلزمات الأخرى
11.1 | Exhaust Fans, complete with all other appurtenances
| مروحة شفط (1، 2) ، إنسياب الهواء 0,446 م3/ث وضغط ساكن 25 باسكال تركيب بالجدار بريش بغطاء خلفي يعمل آلياً مع الجاذبية | عدد | 2 | 1300 |  | 0
11.1.1 | EF - (1 & 2), air flow = 0.446 cms @ 25 pascals static pressure, wall mounted, propeller type with automatic gravity shutter
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
شبك شفط الهواء شاملاً مجاري التمديد
11.2 | Exhaust Air Grilles (EAG), including ductworks
| 620 ملم × 620 ملم | عدد | 2 | 490 |  | 0
11.2.1 | 620 mm x 620 mm
فتحة شفط الهواء
11.3 | Exhaust Air Louvers (EAL)
| 620 ملم × 620 ملم | عدد | 2 | 490 |  | 0
11.3.1 | 620 mm x 620 mm
| الإجمالي الفرعي ( أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 11 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL HVAC SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 11 SR
شبكات الحماية من الحريق
12 | FIRE PROTECTION SYSTEMS
شبكة مياه الإطفاء
12.1 | Fire Water System
أنابيب مياه الإطفاء ، كاملة مع التوصيلات والعلاقات والدعامات التعقيم والإختبارات
12.1.1 | Fire Water Pipes, complete with all connections, hangers and supports, and testing.
| قطر 300 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 44 | 1100 |  | 0 |  |  |  | 40
12.1.1.1 | 300 mm diameter, steel pipe
| قطر 250 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 12 | 850 |  | 0 |  |  |  | 11
12.1.1.2 | 250 mm diameter, steel pipe
| قطر 200 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 12 | 670 |  | 0 |  |  |  | 11
12.1.1.3 | 200 mm diameter, steel pipe
| قطر 150 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 10 | 490 |  | 0 |  |  |  | 9
12.1.1.4 | 150 mm diameter, steel pipe
| قطر 100 ملم ، أنبوب حديد | م ط | 2 | 340 |  | 0 |  |  |  | 2
12.1.1.5 | 100 mm diameter, steel pipe
محابس متنوعة ومستلزمات
12.1.2 | Miscellaneous Valves/Accessories
| صمام بواببي قطر 300 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 3700 |  | 0
12.1.2.1 | Gate Valve, 300 mm diameter, flange connection
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| صمام غير مرجع ، قطر 300 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 5000 |  | 0
12.1.2.2 | Check Valve, 300 mm diameter, flange connection
| صمام بواببي قطر 250 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 2 | 4800 |  | 0
12.1.2.3 | Gate Valve, 250 mm diameter, flange connection
| صمام بواببي قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 2 | 3000 |  | 0
12.1.2.4 | Gate Valve, 200 mm diameter, flange connection
| صمام بواببي قطر 150 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 1500 |  | 0
12.1.2.5 | Gate Valve, 150 mm diameter, flange connection
| صمام بواببي قطر 100 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 5 | 1200 |  | 0
12.1.2.6 | Gate Valve, 100 mm diameter, flange connection
| صمام مزود بمحرك ، قطر 300 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 6100 | 0 | 0
12.1.2.7 | Motorized Valve, 300 mm diameter, flange connection
| صمام مزود بمحرك ، قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 1 | 4900 | 0 | 0
12.1.2.8 | Motorized Valve, 200 mm diameter, flange connection
| صمام سفلي غير مرجع مع نظام محبس شفط ، قطر 250 ملم | عدد | 1 | 4900 |  | 0
12.1.2.9 | Foot Valve with Suction Strainer Assembly, 250 mm diameter
| توصيلة سياميةمع غطاء قطر 100 × 65 ملم × 65 ملم (توصيلة الدفاع المدني) | عدد | 1 | 3700 | 0 | 0
12.1.2.10 | Siamese Hose Valve Connection with Cap, 100 x 65 x 65 mm diameter (for Fire Department Connection)
| رأس إختبار خرطوش بقطر 100ملم | عدد | 1 | 730 |  | 0
12.1.2.11 | Hose Test Header, 100 mm diameter
| وصلة أنبوب يتمدد قطر 250 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 2 | 730 |  | 0
12.1.2.12 | Flexible Pipe Connector, 250 mm diameter, flange connections
| وصلة أنبوب يتمدد قطر 200 ملم مع توصيلات مشفهه | عدد | 2 | 730 |  | 0
12.1.2.13 | Flexible Pipe Connector, 200 mm diameter, flange connections
مضخة مياه الإطفاء ، قائمة أحادية المرحلة وتعمل بالطرد المركزي كاملة مع أنظمة تحكم وكيبل والصمامات والمقاييس وكافة المستلزمات الأخرى وتشمل القواعد الخرسانية كما في المخطط
12.1.3 | Fire Water Pumps, vertical single stage centrifugal, complete with control panel & cables, valves, gauges and all other appurtenances, including concrete pad as shown on Dwg 4-06-M/FP/P-01 & 4-06-MP-02
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| مضخة مياه الإطفاء (1 ، 2) ، السعة 340.65 م3/س لكلٍ وارتفاع ديناميكي كامل 118.30 متر | عدد | 2 | 330000 |  | 0
12.1.3.1 | FP - (1, 2), 340.65 m3/hr capacity each @ 118.30 m TDH
| الإجمالي الفرعي (شبكات الحماية من الحريق) يرحل إلى ملخص التكلفة ( البند 12 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL FIRE PROTECTIONS SYSTEM - TO SUMMARY ITEM 12 SR
الأنظمة الكهربائية
13 | ELECTRICAL SYSTEMS
الخدمات الكهربائية وشبكة التوزيع شاملة الإختبارات
13.1 | Electrical Service and Distribution (including testing).
لوحات الدوائر الكهربائية الفرعية
13.1.1 | Electrical Branch Circuit Panelboard
| لوحة توزيع ( LPA ) كاملة مع ملف التلامس الضوئي 230فولت , مفتاح تشغيل يدوي وفيوز | عدد | 1 | 7500 |  | 0
13.1.1.1 | Panelboard "LPA", including lighting contactors coil voltage 230V, hand-off- auto switch and a fuse.
الأسلاك والكابلات شاملاً مجاري التمديدات من البي في سي
13.1.2 | Wires and Cables, including PVC conduits
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 25 | 70 |  | 0
13.1.2.1 | 3 - 16 + 10 N - 10 G mm2 Cu / XLPE / PVC, LV
الإنارة والتسليك الفرعي وسائل تسليك تشمل علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات
13.1.3 | Lighting and Branch Wiring (Wiring devices, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| مفتاح أحادي القطب ، 20 أمبير ، 230 فولت مقاومة لعوامل الجو | عدد | 1 | 100 |  | 0
13.1.3.1 | Single pole switch, 20 A, 230 V , WP
| مفتاح محرك مروحة مقاومة لعوامل الجو | عدد | 2 | 430 |  | 0
13.1.3.2 | Fan motor switch, WP
| مأخذ ثنائي 13 أمبير، 230 فولت مقاومة لعوامل الجو | عدد | 2 | 360 |  | 0
13.1.3.3 | Duplex outlet 13A, 230V, WP
| خلية ضوئية | عدد | 1 | 730 |  | 0
13.1.3.4 | Photocell
مفتاح فصل (UFSS) بدون فيوز
13.1.3.5 | Unfused Safety Switch (UFSS)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| 30 أمبير ، 2 قطب ، 230 فولت مقاوم للعوامل الجوية | عدد | 2 | 730 |  | 0
13.1.3.5.1 | 30 A, 2 P, 230 V, 60 Hz, WP
| قاطع 15 أمبير ، ذو إطار 100 أمبير ، 1 قطب ، 230 فولت ، داخل علبة ( نيما ) | عدد | 1 | 500 |  | 0
13.1.3.6 | CB, 15AT, 100AF, 1P, 230V, in lockable NEMA1 enclosure
الإنارة الداخلية تركيبات إضاءة، شاملة علب التوزيع، قنوات التمديدات والتسليك وكافة المستلزمات الأخرى
13.1.4 | Interior Lighting (Lighting fixtures, including junction boxes, conduits, wirings and all pertinent accessories).
| نوع G4 | عدد | 37 | 610 |  | 0
13.1.4.1 | Type G4
| نوع N9 | عدد | 4 | 1200 |  | 0
13.1.4.2 | Type N9
| نوع G4 ، مع نظام طوارئ | عدد | 12 | 1100 |  | 0
13.1.4.3 | Emergency Pack Type G4
| نوع (R10) على عمود إرتفاع 3 م ، شاملاً الأعمال الأنشائية والمدنية والسلك الأرضي والقضبان | عدد | 8 | 3050 |  | 0
13.1.4.4 | Type R10 with 3 m pole, including civil/structural work, ground wires and rod.
نظام التأريض شاملاً الكيبلات ، مجاري التمديدات ، أعمال اللحام الباعثه للحرارة ، الإختبار , علب التوزيع وكافة المستلزمات
13.2 | Grounding System (including conduits, exothermic bonding, boxes, testing and all pertinent accessories).
| مجموعة قطب تأريض مع فتحة فحص بغطاء من الحديد الزهر | عدد | 4 | 1200 |  | 0
13.2.1 | Grounding Electrode assembly w/cast iron cover inspection pit
| قطب تأريض | عدد | 2 | 970 |  | 0
13.2.2 | Grounding Electrode
الكيبلات شاملاً حفر وردم خنادق تمديد
13.2.3 | Cables, including trench excavation and backfilling
| سلك نحاس مكشوف 35 ملم2 | م ط | 30 | 36 |  | 0
13.2.3.1 | 35 mm2, BCW
| سلك نحاس مكشوف 50 ملم2 | م ط | 110 | 42 |  | 0
13.2.3.2 | 50 mm2, BCW
نظام الإنذار عن الحريق( شاملاً التسليك ، قنوات التمديدات والمستلزمات والإختبار)
13.3 | Fire Alarm System (including wires, conduit, boxes, testing and all pertinent accessories)
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :
| لوحة تحكم بنظام الإنذار عن الحريق (FACP) منطقتان | عدد | 1 | 4900 | 0 | 0
13.3.1 | Fire Alarm Control Panel, 2 - zone capacity
| وحدة وسطيه راجع المخطط | عدد | 1 | 360 | 0 | 0
13.3.2 | Interface Unit
| كاشف دخان من النوع الضوئي | عدد | 1 | 420 | 0 | 0
13.3.3 | Smoke detector, Optical type
| محطة يدوية للإنذار عن الحريق مع خط مقاومة | عدد | 1 | 420 | 0 | 0
13.3.4 | Fire alarm manual station with line resistor
| جرس الإنذار عن الحريق مع لمبة وميض مع خط مقاومة | عدد | 1 | 730 | 0 | 0
13.3.5 | Fire alarm bell with flashing light and line resistor
الأعمال الكهربائية الخارجية (شاملة الاختبار)
13.4 | External Electrical Works (including testing)
شبكة الكهرباء بالموقع
13.4.1 | Site Electrical Distribution
الأسلاك والكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.4.1.1 | Wires And Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 30 | 160 |  | 0
13.4.1.1.1 | 4 - 50 + 16 G mm2 Cu / XLPE / RSWA / PVC, D.B., 600 / 1000 V
نظام الإنذار عن الحريق بالموقع
13.4.2 | Site Fire Alarm System
الكيبلات, شاملة وصلات يو بي في سي
13.4.2.1 | Cables, including UPVC sleeves
| كيبل حسب المواصفات | م ط | 30 | 24 |  | 0
13.4.2.1.1 | 2 nos. - 1.5 mm2 Cu / XLPE / PVC shielded fire alarm cable, D.B., at 105 deg. Celsius with Grounding cable
| حفر خنادق كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض , إنارة الطرق , والهاتف وإنذار الحريق والتأريض والردم بما في ذلك كافة المستلزمات الأخرى | م ط | 25 | 48 | 0 | 0
13.4.3 | Excavation of Cable Trench for low voltage, & fire alarm, and backfilling including all pertinent accessories
| الإجمالي الفرعي ( الأنظمة الكهربائية ) ( يرحل إلى ملخص التكلفة البند - 13 ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICAL SYSTEMS - TO SUMMARY ITEM 13 SR
| البنود من ( 14 ) إلى ( 17 ) | غير مطلوب
ITEM NUMBER 14 TO 17
الدفعة المطلوبة عن الأعمال المنجزة أقر أن الأعمال أعلاه تعكس العمل الفعلى وعلى ذلك أوقع
مندوب المقاول |  |  |  |  | مهندس المشروع
الإسم / المهندس / إبراهيم مبروك |  |  | الإسم : الملازم أول المهندس / رياض أحمد ابو حسين
التوقيع : |  |  | التوقيع :